## PTX1400压力变送器

所属分类：压力变送器 | 所属品牌：GE

PTX1400压力变送器

◎     精度±0.25%FS BSL

◎     压力范围10Kpa~60Mpa

◎     介质兼容能力强

◎     现货供应

◎     CE标志和IS本质安全认证

◎     4-20mA 工业标准输出

PTX1400工业压力变送器的独特设计使其可用于许多工业场合的腐蚀介质中。

PTX1400不锈钢隔膜和不锈钢全封焊的压力模块保证了优异的介质兼容性，介质对GE微切削加工的硅压力片的性能毫无影响。

两线制电路把硅电的输出信号转成与压力成比例4-20mA输出电流。另外，电路还提供激励电源调节、极性反向等功能和过压及电磁兼容保护。内部的零点和满度控制互不干扰，保证了系统的互换性和调节的方便性。

PTX1400组合了GE从航空应用中发展的先进技术和大批生产中积累的丰富经验，从而使产品具备了优越的工作性能和有竞争力的价格。经过完整补偿的变送器按DIN标准的压力范围存于成品仓库，可满足工业场合快速发货的要求。变送器的特点是结构紧凑、坚固，最路性能符合现场需要，长期测量可靠性好，用户保养花费极低。

外形尺寸图纸（单位为mm）

技术指标

| 量程： | （只能选择下列标准量程参见PTX7517） |
| --- | --- |
| 表压和绝压： | 0~10Kpa,25Kpa,40Kpa,60Kpa,100Kpa,160Kpa, 250Kpa,400Kpa,600Kpa,1Mpa,1.6 Mpa,2.5Mpa, 4Mpa,6 Mpa,10Mpa,16Mpa,25Mpa,40Mpa,60Mpa, |
| 复合表压： | -0.1 Mpa+0.16 Mpa，-0.1 Mpa~+0.25 Mpa， -0.1 Mpa~+0.4 Mpa |
| 大气压力： | 80 Kpa~120 Kpa绝压 |
| 精度： | 一般为±0.15%FS BSL，最大为±0.25% FS BSL （非线性、滞后及重复性综合误差） |
| 过载压力： | 10~25kPa 过载压力100kPa 40~60kPa 过载压力200kPa 100kPa~10Mpa 过载压力为2倍量程（最大过载压力为18Mpa） 16kPa~60Mpa 过载压力为2倍量程（最大过载压力为90Mpa） |
| 压力介质： | 与不锈钢316和哈氏合金C276兼容的任何气体或液体 |
| 供电电压： | 9~28Vd.c. |
| 输出： | 4~20mA（二线制） |
| 长期稳定性： | 不大于0.2%FS/年 |
| 工作温度： | -20℃~+80℃ |
| 零位和满量程： | 零点和满量程用户可通过内置的电位器进行5%调整 |
| 温度影响： | 一般0.015%FS/℃，最大0.02%FS/℃,-20℃+80℃温度补偿范围 |
| 冲击电压： | 抵抗600V电压冲击ENV50142标准测试 |
| 电路连接： | DIN标准43650插头带可拆卸式匹配插座 |
| 接口密封等级： | IP65 |
| 压力接口： | G1/4内螺纹（可选配各种转接头，如M20×1.5外螺纹等） |
| 重量： | 一般为200克 |

安全认证
本质安全认证，与安全隔离删配用符合安全标准
Ex97D 2058 EEx ia IIC T4 amb 80℃.
EMC emissions EN50081-1；
EMC Immunity EN50082-1；
Certification CE 认证；

订货选型步骤
1、  型号PTX1400
2、  工作压力范围（例如0~1MPa）
3、  工作压力类型（表压、绝压、大气压力）
4、  选件（如需要其他类型压力转换街头或压力阻尼器）